委托编号：YZCG-25HY00106

2025年前端机房改造工程

（空调采购）项目

竞

价

文

件

项目编号：0835P25D001061

委托单位：广东省广播电视网络股份有限公司河源分公司

采购代理机构：广东元正招标采购有限公司

发布日期：二○二五年五月

温馨提示

- 本项目为全程网上竞价，竞价人按照竞价文件的规定在南方采购交易平台（网址：http://j.eebidding.com）进行各项操作，如遇到技术问题，请咨询平台技术支持，联系电话：020-87258495-925、926、927。

- 如竞价人首次在南方采购交易平台参与竞价项目，请先在平台上进行免费注册。关于注册和报名的有关指引，请查阅南方采购交易平台的使用指南之《注册指引及报名指南》。

- 公开竞价项目，竞价人网上报名后（邀请竞价项目，则在被邀请后），登录平台，在工作台的“报名信息”功能中，下载获取本项目的竞价文件，如报名需要审核的，则按照竞价文件的“报名文件格式”要求编制并上传报名文件，项目负责人审核通过后，方可参与该项目竞价活动。

- 项目如需缴纳报名费的，竞价人通过平台在线支付方式缴纳报名费。项目如需递交保证金的，竞价人通过平台在线支付方式递交保证金，保证金在竞价活动结束后按原支付路径无息退回。

- 项目如需提交竞价方案的，竞价人应根据竞价文件“竞价方案格式”的要求，提前编制好竞价方案，网上竞价时先提交方案后报价，没有上传竞价方案的不允许报价。

- 网上竞价大厅将于竞价开始前30分钟向符合条件的竞价人开放，如无另行说明，竞价人在竞价开始前15分钟内务必进入网上竞价大厅，做好竞价准备。

- 南方采购交易平台记载了用户参与项目竞价的全部操作记录，其中包含用户名、机器码、IP地址、微信或支付宝的支付号（如需要缴纳报名费或递交保证金的）。

- 代理机构的法律地位决定了其对竞价人上传的报名文件（如需要）、竞价方案（如需要）的相关资料真伪不做出判断，如竞价人发现相关资料被盗用或复制，建议竞价人遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非竞价文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以竞价文件为准）

目   录

第一部分 竞价邀请函	3

第二部分  采购项目内容	5

一、 项目内容	5

二、 采购项目技术规格、参数及要求	5

三、 项目商务要求	10

四、 竞价规定及方法	12

五、 成交候选人的推荐	12

六、 竞价保证金	13

七、 成交服务费	13

第三部分  合同书格式	14

第四部分　竞价方案格式	23

# 第一部分 竞价邀请函

一、项目基本情况

项目编号：0835P25D001061

项目名称：2025年前端机房改造工程（空调采购）项目

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调主机 | 1台 | 33,600.00元 |
| 2 | 铜管 | 1米 | 400.00元 |

注：1、竞价人必须对全部内容进行报价，不得只对部分内容进行报价。

2、竞价人报价不得高于最高限价，否则将作无效报价处理；本项目报价均为含税价。

二、申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 竞价人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，上传的竞价方案中必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）扫描件（加盖竞价人公章）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 本项目不接受联合体竞价。

三、获取竞价文件

各（潜在）竞价人应在南方采购交易平台（http://j.eebidding.com/）报名（如未注册应先注册），报名后在工作台的“报名信息”中下载本项目的竞价文件，即可参与项目竞价。

报名方式：线上报名。

报名费用及缴费方式：报名费：￥100.00元，通过平台线上支付（报名费发票由南方采购交易平台技术支持方—广东招采易信息技术有限公司开具电子发票，发送至竞价人邮箱）。

四、报名截止时间

竞价人于2025年5月30日16时00分前通过平台报名。

五、竞价开始时间

项目竞价开始时间为：2025年6月3日15时30分（北京时间）请竞价人提前15分钟进入网上竞价大厅，做好竞价准备。

六、对本次竞价提出询问，请按以下方式联系。

- 项目负责人：

名 称：广东元正招标采购有限公司河源分公司

地　址：河源市益民街8号B栋2楼

联系方式：俞先生、何小姐，0762-3288329

- 平台技术支持：

李先生，电话：020-87258495-926

罗先生，电话：020-87258495-927

广东元正招标采购有限公司

2025年5月28日

- 第二部分  采购项目内容

- 项目内容

| 序号 | 招标内容 | 设备名称 | 数量 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省广播电视网络股份有限公司河源分公司本部前端机房改造工程（空调采购）项目 | 机房专用空调 | 1台 | 从合同签订之日起满12个月为止，期限满后中标单位即自动终止。 |
| 2 | 广东省广播电视网络股份有限公司河源紫金分公司前端机房改造工程（空调采购）项目 | 机房专用空调 | 1台 |  |

- 采购项目技术规格、参数及要求

| 名称 | 主要技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- |
| 机房专用空调 | 一.采购内容 1.1 12.5kW单冷式机房专用空调。 二.技术要求 遵循《GBT-19413-2010-计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》标准要求。 2.1机房专用空调规格需求 名称 5匹风冷单冷式机房专用空调 总冷量 12.5KW 显冷量 11.25KW 说明：投标产品必须大于上表要求。风冷式机房空调的制冷量是在标准空调工况（回风工况24℃，相对湿度50％、下送风机外静压20Pa，上送风机外静压50Pa工况）下得出。5匹及以上的精密空调送风方式支持上送风和下送风两种方式，具体方式由需求方采购下单时确定。 2.3单冷式机房专用空调通用性要求 2.3.1单冷式机房专用空调压缩机 每台压缩机组件均应根据有关标准用可示踪气体混合物进行泄漏检测，，压缩机应可以在现场安装维修。 2.3.2单冷式机房专用空调室内机 2.3.2.1 室内风机 风机连接形式：室内送风机采用AC风机提高效率，降低维护成本，减少停机时间，不接受皮带传动式送风机。 2.3.2.2. 膨胀阀 膨胀阀形式：电子或者热力。 2.3.2.3 蒸发器 蒸发器形式：大面积斜板“/”型。 蒸发器材质（盘管/翅片）。 2.3.2.4空气过滤器 过滤器过滤网效率为30％，以美国Ashrae 52/76, Eurovent 4/5 为规范，阻尘值90％（EU4标准）。 2.3.2.5室内机材质、外型尺寸要求 室内机型式、具体尺寸（宽x深x高mm）及占地面积（㎡）。 5匹单冷式机房专用空调室内机占地面积≤0.6㎡（长x深） 室内机应可以100%全正面维护。 室内机外壳要求金属材质。 2.3.3单冷式机房专用空调室外机 2.3.3.1室外冷凝器 ①空调器的构件和材料的镀层和涂层外观应良好。 ②室外部分应有良好的耐气候性能，室外机安装支架应具有防腐性能。 ③为适应更高的室外环境温度，各规格空调应能灵活配置更大规格的冷凝器。特别适用广东高湿热环境，要求能处于40℃环境长期工作，制冷能力不下降损失。 2.3.3.2室外风机 冷凝器风机调速方式：不可调速 2.3.3.3室外机材质及安装要求 ①室外机数量应与室内机压缩机数量对应，每个压缩机对应一个室外机。 ②室外机需有一定的防污能力。 ③室外机安装方式：按照现场需要可直立式、或侧立式安装。 ④室外机外壳要求采用铝合金金属材质。 2.3.4单冷式机房专用空调控制系统性能 ①温度控制精度：空调器在正常使用条件下，室内温度控制范围18℃～30℃，温度调节精度应可达到设定点±1℃。温度波动超限发出远程报警信号。 ②温度控制方式：模糊控制/PID控制。 ③显示器方式：每台空调设备应有独立的控制系统，控制器应采用中文显示的微电脑控制系统，机组能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态，和自动诊断故障功能。 ④监控接口配置：空调机组须配置监控接口RS485或RS232/422或RJ45，并免费提供监控协议，配合其他相关系统实现机组远程开/关机，查看/设置温度参数，查看机组各制冷等工作状态、查看报警信息记录等功能。具有良好的电气隔离（信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁）。 ⑤具备可设置自动互为备份，互相切换、轮流启动的功能。 ⑥具有故障智能检测、诊断功能。 ⑦空调机应预留火灾、烟感等报警以及与其它安全器件联锁接口。 ⑧空调必须能在-5℃—45℃都能运行，以适应全广东的气候。 2.3.5单冷式机房专用空调电气性能 ①空调机全部元器件的正常工作电压范围2P应不小于220V±10%，3P应不小于220V/380±10%，5P应不小于380V±10%，超出此电压范围自动保护。 ②具备断电记忆功能，并能在电源恢复正常时自动启动（自动启动应恢复到停机前设定的状态）。 ③所有空气开关、接触器等电气部件应采用知名品牌产品。 ④空调机应具备延时启动（启动时间可设定）功能。电磁兼容性应符合国家有关规定和相应标准的要求。 2.3.6单冷式机房专用空调告警及保护功能 ①具有风扇防堵转功能。空调室外机一旦发生风扇堵转时，空调自动保护停机，避免电气火灾发生。 ②直接蒸发式制冷系统高压、低压告警、气流故障告警、滤网堵塞告警、温度异常告警以及电加热高温保护、压缩机过流保护。 2.3.7节能减排措施 ①具备高的全年能效比，5匹空调机组全年能效比（AEER）≥3.0。需提供不同规格配置的空调机具体AEER数值； ②具备联动与群控功能：5匹及以下机组可以实现两台机组主备轮巡； ③备份切换：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性； ④轮巡：定时切换备份机组；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的； ⑤避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热），达到节能的目的； ⑥空调标准配置制冷剂型号为R22，也可使用环保类型制冷剂； ⑦空调机结构、部件、材料宜采用可作为再生资源而利用的部件、产品部件和材料； ⑧低噪声运行。空调室内机噪声限值应符合GB/T 191413-2010规定，室外机噪声不大于64dB(A)； ⑨空调器的保温层应有良好的保温性能和阻燃性、且无毒无异味。 2.3.8 安装要求 空调的安装需含设备安装费用及所需的材料费用（包含室内外机支架）及人工费用。 空调机应满足YD5083-2005及YD5096-2005规范对设备的抗震性能要求，室内主机、室外风机的安装必须有防震处理。 电源电缆和室外机控制电缆均需要采用阻燃铜芯电力电缆，拒绝采用铝芯或铜包钢电线产品。应穿金属护套管安装，拒绝采用塑料线管安装，当室外机安装在楼顶或容易遭受雷击场合，室外机设备和支架必须做防雷接地保护处理，冷媒管道外壳必须进行加强护套保护，可采取热镀锌线槽进行外壳防护。 具体的安装规范要求包含但不限于以下项目： ①管路布置安装要求 1)排气管和液管应布置在没有太阳光直射的地方，并需要套上保温管； 2)铜管的安装要求整齐、横平竖直并且固定良好； 3)室外机高于室内机安装时，气管在垂直方向每升高5m应设一”S”型存油弯； 4)处于水平位置的气管安装时应向冷凝器方向倾斜（倾斜度1/100），以防机组停机后油液和已冷凝的冷媒倒流到压缩机中； 5)室外机立式安装时，必须保证气管在上面，液管在下面； 6)管道穿过墙体安装，穿墙洞应做好密封处理； 7)所有制冷管道必须采用标准制冷专用紫铜管连接。 ②管路焊接 1)管路焊接前应放净机组内的出厂保压氮气； 2)紫铜管于焊接前必须检查管道的内、外是否清洁、完整，如发现铜管内污垢，应用干净的绸布或氮气把污垢清洁干净； 3)铜管必须使用切割刀切割，不得使用钢锯来切割铜管； 4)管路焊接时应吹氮气保护，以防止铜管焊接时产生氧化层； 5)焊接区域应非常清洁，周围不得有易燃易爆品； 6)铜管的焊接应采用铜磷焊条热钎焊，铜管表面必须保持光洁，并尽量避免采用助焊剂； 7)如封口时管道需连接到易于烫坏的元件（气阀芯、阀门密封橡胶等）时，应进行降温处理。例如把阀门芯取下，或用湿毛巾把元件包好，边焊接边加水降温，待元件表面温度回复常温后方可复位； 8)管道焊接完成后应检查焊接口是否完整，如发现裂缝、沙眼或泄漏等情况应立即修补。 ③试压检漏 1)在所有管道连接完成之后，用氮气进行试压检漏，充气压力应≥2.0MPa，并且要从高、低压部分同时充入氮气，直至平衡为止； 2)在充入氮气后，应保证24h的保压时间内系统无泄漏（温差波动3～6℃，压力变化约1～2%）。 ④供排水 1)每路供水管路设置独立水阀。 2)排水管路设置独立水阀，应与供水管路联通，用于排水管排堵。 2.3.9 免费保修要求 免费保修期要求：整机不少于3年。 3.1机房专用空调技术指标要求 类型 5匹风冷单冷式机房专用空调 1) 风量 ≥2500 m3/h 2) 压缩机总输入功率 ≤4.5KW 3) 压缩机 机房专用涡旋式压缩机 4) 最大机外余压 ≥75 Pa 5) 风机功率 ≤0.9 kW 6) 室外冷凝器风机风量 ≥5000m3/h 7) 室外风机安装功率 ≤0.9 kW 8) 铜管最大长度 40米 9) 室内外机最大落差 +20/-5米 10) 群控功能 双机主备 |

- 项目商务要求

1、报价要求

报价方式为广东省河源市内交货价。报价中必须包含货物及零配件的生产、购置、送货上门、运输装卸、保险费、送检费、质保期售后服务、全额增值税专用发票及合同实施过程中可能产生的其他费用等。

2、交付时间和地点

1）交付时间要求：成交供应商于双方合同签订后60天（日历天）内完成设备安装交付。

2）交付地点：采购人指定地点。

3、付款方式

- 设备验收合格后，采购人收到成交供应商开具的全额增值税专用发票（税率：13%）后三个月内支付本合同总额的100％。

4、版权要求

成交供应商承诺所提供设备为合法正版，设备版权引起的法律纠纷由成交供应商负责。响应供应商所提供产品如被有权机关认定或证明侵犯任何第三方的知识产权等权益（包括但不限于商标权、专利权、版权、对不便申请专利的技术秘密和商业秘密的权利等），或存在其他权属纠纷的，与采购人无关。如给采购人造成损失的,应赔偿由此给采购人造成的全部损失。

5、验收

成交供应商将设备调试完成并通过试运行30天后，根据采购人提供的测试用例以书面形式向采购人提供各项测试报告，经采购人根据技术需求进行测试通过后，方可进行项目验收，出具验收报告。

6、售后服务要求

1）免费维保期（质保期）：设备免费维保期自验收合格之日起不少于12个月，在免费维保期内，成交供应商应提供免费维保和免费现场技术支持服务。在该期间内成交供应商对设备进行维保，所需的—切费用由成交供应商承担。

2）在免费维保期内，成交供应商保证提供7×24小时的售后服务响应支持，在设备运行期间，成交供应商应在采购人提出技术支援要求后30分钟内响应，6个小时内到达现场处理故障。如因成交供应商响应不及时造成损失，成交供应商应承担相应的责任。

3）设备升级：如本设备在质保期内发现功能故障或未满足功能需求，需要升级设备硬件的，成交供应商须免费提供升级服务，协助采购人做好升级测试，并提供尽量不影响业务的升级方案。如果采购人与其它对接业务系统进行升级操作，若可能影响到本设备的，成交供应商必须积极配合采购人进行测试。如果发现设备出现安全漏洞，影响采购人的网络安全或与采购人的网络安全要求不符，需要整改的，成交供应商必需免费配合完成设备升级整改。

4）成交供应商若发生涉及与设备有关的技术支持人员调整时，必须提前通知到采购人，以保证采购人有充分准备。

5）质保期内，由于成交供应商的原因（如设备功能缺陷等硬件安全性问题）致使产品在使用过程中出现缺陷以及无法达到采购人上级部门的业务质量考核要求或安全性要求时，一切维修保养费用均由成交供应商免费提供。如产品因自身故障致停用时间累计超过3天（日历天）时，质保期在状态恢复正常后重新计算，并延长2个月的免费售后服务时长。

6）成交供应商应随设备提供详细的技术文件，应以中文编写，包括但不限于用户操作手册、培训教材、安装手册和运维手册。

7）成交供应商应就所提供设备的运维和管理对采购人提供专门技术培训。质保期内，成交供应商必须免费提供不少于两次的现场测试指导服务。成交供应商需免费对设备的最终使用者进行必要的操作培训和现场指导。

- 竞价规定及方法

- 竞价人应在竞价开始前15分钟，进入南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）的竞价大厅。

- 本项目不得少于3家竞价人报名参与竞价，不得少于1家竞价人递交报价（否则作为采购失败处理，项目负责人终止竞价）；

- 本项目采取一轮报价，按金额报总价。竞价人报价务必认真考虑，慎重报价，报价一经提交，不得修改；

- 竞价大厅由本项目的项目负责人主持，启动竞价后，请参与本项目的所有竞价人先上传竞价方案后报价，没有上传竞价方案的不允许报价，上传的竞价方案不符合竞价文件要求的报价视同无效报价，特别提醒：竞价方案一经提交，不得修改；

- 待所有竞价人报价完成后或已到竞价结束时间，竞价大厅报价结束，公布最低报价，竞价人通过“报价一览表”查看报价。竞价过程中提前离开的竞价人，可在竞价结束后登录平台查阅报价一览表。

- 竞价主持人结束竞价，竞价人即可离开网上竞价大厅，具体竞价结果将在平台公布，请竞价人留意平台公告。

- 采购人根据项目实际情况，设定了本项目的采购预算，当竞价人的报价低于采购预算的60%时，应当在竞价结束后，2小时内提供成本分析说明及证明材料（包括但不限于设备材料等的原始发票、人工、税费等相关证明材料），以证明其报价合理性。如竞价人无法提供或提供的成本分析说明不合理，采购人有权选取次低价者为中选人或重新进行竞价。同时该竞价人将被采购人列为黑名单，暂停其三个月内参与采购人举行的竞价活动。

- 成交候选人的推荐

本项目采取最低报价成交原则，即上传了竞价方案并且报价最低者为第一成交候选人，以此类推，推荐3位成交候选人（不足3家按实际家数推荐），最终确定1位成交人。

如多家竞价人的最低报价相同，均推荐为成交候选人，排名依照报价时间先后，并作为推荐成交候选人的先后顺序。

- 竞价保证金：不收取。

- 成交服务费

本次竞价向成交人收取的成交服务费，须向招标代理机构缴纳定额成交服务费为人民币壹仟元整（￥1000.00）。

说明：

- 成交服务费以人民币支付；

- 成交服务费支付方式：采用银行划账形式；

- 成交人如不按规定缴纳成交服务费，采购代理机构将在成交人的保证金中抵扣服务费；

- 成交服务费须采用银行划账形式（须用公账）缴纳至我司账户：

开户名称：广东元正招标采购有限公司河源分公司

开户银行：农行河源分行营业部

银行账号：44200101040013405

注明用途：（项目编号）成交服务费

本竞价文件的解释权归“广东元正招标采购有限公司”所有。

# 第三部分  合同书格式

合同编号：【     】

广东省广播电视网络股份有限公司

【2025年前端机房改造工程（空调采购）项目】

小额货物采购合同

甲方（采购人）：广东省广播电视网络股份有限公司河源分公司

乙方（供应商）：

甲方：广东省广播电视网络股份有限公司河源分公司

住所地：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

传真：

邮箱：

通讯地址：

乙方：

住所地：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

传真：

邮箱：

通讯地址：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着“平等、自愿、诚实、信用”的原则，经双方友好协商，订立本采购合同。

- 货物内容、单位、数量及要求

  - 货物基本内容

| 序号 |  | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 含税单价（元） | 总价（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 元 （含税） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 合同总额（含税）人民币小写：¥ 【     】元（大写：     元整）。

    - 合同总额包括原材料费、制作加工费、零配件的购置和安装、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、调试费、培训辅导、质保期售后服务、税费等以及甲方在乙方完全履行本合同约定义务后应向乙方支付的所有相关款项和费用。

- 货款支付方式

  - 甲方采购货物按照以下【方式     】向乙方付款：

方式一：

乙方自采购货物经甲方验收合格之日起1个月内，提供该采购货物的全额增值税专用发票给甲方，甲方自收到合法有效发票之日起3个月内，一次性通过转账方式支付全额货款。

方式二：

第一期：乙方自采购货物经甲方验收合格之日起1个月内，提供该采购货物的全额增值税专用发票给甲方，甲方自收到合法有效发票之日起3个月内，支付相应货款的【95%】。

第二期：剩余【5%】货款为质量保证金（即质保金），如无质量问题，质保期满后3个月内无息支付。

  - 乙方须按照甲方要求提供合法增值税专用发票，否则，甲方有权延期付款，由此造成迟延付款的责任由乙方自行承担。

  - 出现国家税收政策调整时，双方应根据实际税收调整情况，以本合同中的货物不含税单价为依据相应调整受影响的合同含税金额，乙方需按照税收调整政策规定开具合法合规发票。

  - 乙方指定收款账户如下：

账号：

账户名称：

开户行：

  - 若乙方需要改变上述账户，应提前【10】个工作日以书面形式通知甲方，否则，因此造成的损失由乙方自行承担。

- 包装和运输

  - 乙方应根据货物特点对货物进行坚固包装使其防水、防潮、防腐、防锈、防震等，并适于货物装卸和运输要求。凡因包装不善致使货物遭到损坏或丢失的，由乙方承担责任。

  - 包装标准为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。包装物乙方不回收。

- 交付验收

  - 交货时间：乙方按甲方要求在合同生效后【60】天内完成供货、安装、调试。

  - 交货地点：按甲方要求将货物送到甲方指定收货地点。乙方须出具送货单，由甲方收货人员签收。如果发现货物短缺、毁损等与合同约定不符的情况，甲方有权拒收。

  - 送货单/收货单签收仅视为甲方确认货物的数量、外观等外在情况符合要求，非甲方对货物质量的确认，货物质量的确认以甲方另行出具的书面验收结论报告为准。送货单/收货单的签署不使甲方丧失因质量问题而向乙方索赔和求偿的权利，同时不免除乙方对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应担保责任。

  - 甲方签收货物后（如需安装调试的货物在安装调试完成后）甲方根据货物检验结果出具书面到货验收结论，货物质量的确认以甲方出具的书面验收结论为准。

  - 如甲方因乙方交货不符合合同要求或双方约定的质量、规格等原因而拒收或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险、迟交货责任由乙方自行承担。

- 货物质量要求

  - 本合同项下的货物适用下列技术和质量标准(以其中标准最高者为准)： ①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合甲方采购文件和响应承诺中合同约定的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③符合产品来源国官方颁布的最新标准；④双方约定的质量标准。

  - 中国境内制造的产品必须提供出厂合格证，并向甲方名下终端客户提供保修注册资料。关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

  - 当货物来源于中华人民共和国境外时，货物必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的、完整的中文文本。

  - 产品均为近12个月内原厂制造的全新合格产品，且有合法透明的来源渠道，如为整机须无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，可依常规合法安全使用。

- 质量检测

  - 甲方有权在合同期内委托第三方检测机构对乙方所供货物进行质量专项检测，检测结果对双方有约束力。

  - 检测结果不符合合同约定的，甲方有权单方解除合同，退回乙方已供货物。乙方必须在接到甲方检测结果通知的【5】个工作日内返还甲方已付货款，并承担违约责任，赔偿由此给甲方造成的全部损失。检测结果不符合合同约定的，检测费用由乙方承担。

- 质保期和售后服务

  - 质量保证期（简称“质保期”）：货物验收合格之日起【1】年。配件与主产品的质保期一致。

  - 质保期内，甲方在使用货物过程中出现问题的，乙方应在接到甲方通知后2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。乙方须提供常设每周7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持。期满后可提供优质终身（有偿）维修保养服务。

  - 质保期内，对保修范围内的保修服务所发生的全部物质损耗和人员费用，均由乙方予以承担。乙方未及时承担保修责任的，甲方有权采用其他渠道和方式对乙方货物进行维修、补正，由此产生的费用由乙方承担。

  - 质保期内, 如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如设备因自身故障致停用时间累计超过30天则质保期在状态恢复正常时重新起计。

- 知识产权

  - 乙方保证对其销售的货物及服务拥有完全的所有权/处分权，无任何知识产权方面的权利限制或瑕疵并不会侵犯第三方的合法权利。如果甲方因按照合同的约定使用货物或服务而侵犯第三方的合法权利，并因此涉入诉讼、索赔或造成甲方损失的，乙方应在上述侵权诉讼进行过程中就诉讼策略及其他事宜向甲方提供必要的支持与协助，并承担所产生的一切诉讼费用、律师费用、差旅费用、和解金额或生效法律文书中规定的损害赔偿金额等费用以及由此给甲方造成的全部损失。

  - 除非为完成本合同所需的目的，乙方不得对甲方定制的产品复制拷贝或挪作他用。未经甲方同意，乙方所使用甲方提供的资料和物品不得用于与履行合同无关的事项。否则视乙方违约，造成甲方的损失需予以赔偿。

- 通知条款

  - 双方确认本合同所载明的通讯地址、住所地、联系人、联系电话、邮箱等信息（以下统称“送达地址”）为对方、人民法院（或仲裁机构）发送各类纸质或电子数据通知、信函、法律文书（以下统称“文书”）的送达地址。

  - 一方对其送达地址作出变更的，应将变更后的送达地址书面告知另一方，否则送达地址仍以本合同载明为准。

  - 因一方确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时告知对方或发生接收人、收件人拒绝签收等情形，导致文书未能被实际接收的，拒绝接收方应自行承担有效送达的法律后果。邮寄送达的，以付邮后第7日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日为送达之日。

- 不可抗力

  - “不可抗力事件”指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。包括但不限于：政府或政府机构的禁令或行为（包括甲方上级主管部门下达的政策性文件）、暴乱、战争、水灾、地震、海啸或其他自然现象。若一方因不可抗力事件而不能履行本合同所约定的义务，该方应在不可抗力事件发生后及时书面通知另一方，并在不可抗力时间结束后14日内向对方提供相关证明材料，双方应尽其最大可能地减少损失。若发生不可抗力事件，一方无需对因不能履行或迟延履行义务而导致另一方遭受的任何损害承担责任。

  - 一方迟延履行义务后发生不可抗力的，不能免除该方的法律责任。

- 违约责任与合同解除

  - 乙方违反本合同规定逾期交货（含安装调试）或逾期提供服务的，每逾期1日，须按合同总金额的【0.5%】支付违约金给甲方。

  - 逾期交货超过【10】日的，视为乙方不能交货，甲方有权单方解除合同，乙方须向甲方支付合同总金额【20%】违约金，并另行赔偿因此造成甲方的其它损失。

  - 如乙方所供货物存在质量问题，或存在其他严重违约行为的，甲方有权单方解除合同或要求乙方整改、退换，乙方须向甲方支付合同总金额【20%】违约金，由此给甲方或其他第三方造成的损失由乙方另行赔偿。

  - 上述条款约定的违约金、赔偿金甲方有权从任一批次合同款、质保金中扣除。甲方因向乙方主张权利或因本合同相关事宜被第三方追究责任而支付的合理费用包括但不限于律师费、财产保全担保费、公证费、鉴定费、差旅费及其他为实现权利而发生的费用由乙方承担。

  - 在乙方履行合同规定的各项义务的前提下，甲方无正当理由逾期支付价款的，每逾期1日，则甲方应按应付未付金额的0.1%向乙方支付违约金。

- 争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 其他

  - 合同修改和补充。合同未尽事宜，应由双方友好协商解决。如需对合同及其附件作任何修改或补充，须由双方以书面做出方为有效。修改或补充文件与本合同有不一致的，以修改或补充文件为准。

  - 本合同自双方签署（单位加盖公章、法定代表人或授权代表签名）之日起生效之日起生效。本合同壹式【     】份，甲、乙双方各执【     】份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，为《     小额货物采购合同》签署页【合同编号：     】）

甲方（盖章）：广东省广播电视网络股份有限公司河源分公司

法定代表人或授权代表（签名）：

经办人（签名）：

签署日期：     年     月     日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

经办人（签名）：

签署日期：      年     月      日

合同签订地：

# 第四部分　竞价方案格式

（制作的竞价方案要求使用PDF文件格式）

1、竞价人资格所要求资质证明文件：

竞价声明函

广东元正招标采购有限公司：

关于2025年前端机房改造工程（空调采购）项目（项目编号：0835P25D001061），我方愿意参加竞价，并已清楚竞价文件的要求及有关文件规定：

我方声明具备以下的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力，提交竞价方案时上传以下证书（须加盖竞价人公章）的电子文件：企业法人营业执照或其他组织的营业执照；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

在本次竞价采购活动中，我方认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括重要事项、条款和技术规范、参数及要求等。）对竞价文件中所有内容及竞价过程中所报的价格负责，并承诺，能提供满足（或优于）竞价文件中需求的货物或服务，并安排项目负责人跟进负责本项目的所有事务，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任由我方承担。

项目负责人：

联系电话：

联系固话：

特此声明！

竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

竞价人名称（签章）：

注：竞价人名称为公司名称

日期：    年   月   日

- 企业法人营业执照或其他组织的营业执照

2）承诺函

承诺函

致：广东元正招标采购有限公司

关于2025年前端机房改造工程（空调采购）项目（项目编号：0835P25D001061），我单位郑重承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，我单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

竞价人名称（签章）：

注：竞价人名称为公司名称

日期：    年   月   日

2、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人证明书

（法定代表人）      现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：                    。

竞价人（公章）：

注：竞价人名称为公司名称

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

附：法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：广东元正招标采购有限公司

本授权书声明：        是注册于（国家或地区）   的（竞价人单位名称）     的法定代表人，现任     职务，有效证件号码：        。现授权（姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就2025年前端机房改造工程（空调采购）项目[项目编号为0835P25D001061]的竞价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

竞价人（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

附：被授权人身份证复印件

3、竞价承诺函

竞价承诺函

致：广东元正招标采购有限公司

关于贵司2025年前端机房改造工程（空调采购）项目（项目编号：0835P25D001061）的网上竞价活动，本签字人愿意参加报价响应，提供竞价文件中规定的货物及服务，并承诺提交的文件和说明是准确的和真实的。

在本次竞价采购活动中，我方认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括重要事项、条款和技术规范、参数及要求等。）对竞价文件中所有内容及竞价过程中所报的价格负责，并承诺，能提供满足（或优于）竞价文件中需求的货物或服务，并安排项目负责人跟进负责本项目的所有事务，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任由我方承担。

特此声明！

响应竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

响应竞价人名称（签章）：

日期：  年   月   日

4、报价明细表

| 序号 |  | 货物名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 含税单价（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 空调主机 |  |  | 1台 |  |  |
| 2 |  | 铜管 |  |  | 1米 |  |  |
| 合计 |  |  | 元 （含税） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

响应竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

响应竞价人名称（签章）：

日期：  年   月   日

成交服务费开票类型：

□专票（请填写《增值税专用发票开票信息表》）

□普票

增值税专用发票开票信息表

| *公司名称 |  |
| --- | --- |
| *纳税人识别号（国税） |  |
| *地址、电话 |  |
| *开户行及账号 |  |
| *纳税类型 | □一般纳税人 □小规模纳税人 |

注：1.如是增值税专用发票“*”为必填项。

2.竞价人根据开发票类型进行填写此表。

3.如获成交则按此表开具成交服务费发票，发票一经开出将不作更改，请竞价人务必核对所开具的发票类型及所填写信息正确无误。